监 测 报 告
夏环监字（2021）第009号

	项目名称
	夏县2021年上半年乡镇集中式地下水监测项目


	

	检测类别
	指令性监测
	

	报告日期
	2021年07月14日
	


                          夏县环境监测站

监测结果

	采样

点位
	监测结果

	
	色度

（度）
	臭和味
	浑浊度

（NTU）
	肉眼可见物
	pH值
	总硬度

(以CaCO3计)
	溶解性

总固体
	硫酸盐
	氯化物
	铁

	埝掌镇集中供水
	5L
	0级,无任何臭和味
	1L
	无
	8.18
	72.2
	322
	44.3
	68.0
	0.3L

	水头镇集中供水
	5L
	0级,无任何臭和味
	1L
	无
	7.72
	422
	1304
	365
	134
	0.3L

	泗交镇集中供水
	5L
	0级,无任何臭和味
	1L
	无
	7.56
	248
	440
	57.7
	6.95
	0.3L

	限值
	≤15
	无
	≤3
	无
	6.5≤pH≤8.5
	≤450
	≤1000
	≤250
	≤250
	≤0.3

	采样

点位
	监测结果

	
	锰
	铜
	锌
	铝*
	挥发酚
	阴离子表面

活性剂
	耗氧量
	硝酸盐

(以N计)
	亚硝酸

盐氮
	氨氮
	硫化物

	埝掌镇集中供水
	0.1L
	0.2L
	0.05L
	0.121
	0.002L
	0.050L
	1.06
	0.472
	0.001L
	0.02
	0.02L

	2#水头镇集中供水
	0.1L
	0.2L
	0.05L
	0.0210
	0.002L
	0.050L
	0.91
	11.2
	0.001L
	0.02L
	0.02L

	泗交镇集中供水
	0.1L
	0.2L
	0.05L
	0.0171
	0.002L
	0.050L
	0.97
	3.80
	0.001L
	0.02
	0.02L

	限值
	≤0.10
	≤1.00
	≤1.00
	≤0.20
	≤0.002
	≤0.3
	≤3.0
	≤20.0
	≤1.00
	≤0.50
	≤0.02


	采样

点位
	监测结果

	
	钠
	氟化物
	氰化物
	碘化物*
	汞
	砷
	硒
	镉
	六价铬

	埝掌镇集中供水
	80.3
	1.70
	0.002L
	0.002L
	0.0001L
	0.0019
	0.0004L
	0.0005L
	0.004L

	水头镇集中供水
	348
	1.28
	0.002L
	0.002L
	0.0001L
	0.0013
	0.0004L
	0.0005L
	0.015

	泗交镇集中供水
	118
	0.725
	0.002L
	0.002L
	0.0001L
	0.0010L
	0.0004L
	0.0005L
	0.004L

	限值
	≤200
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.08
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.005
	≤0.05

	采样

点位
	监测结果

	
	铅
	总大肠菌群（MPN/100ml）
	菌落总数（CFU/ml）
	三氯甲烷（μg/L）
	四氯化碳

（μg/L）
	苯

（μg/L）
	甲苯

（μg/L）
	总α放射性*

（Bq/L）
	总β放射性*

（Bq/L）

	埝掌镇集中供水
	0.0025L
	＜2
	79
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.3L
	0.051
	0.110

	水头镇集中供水
	0.0025L
	＜2
	42
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.3L
	0.057
	0.182

	泗交镇集中供水
	0.0025L
	＜2
	65
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.3L
	0.043L
	0.026

	限值
	≤0.01
	≤3.0
	≤100
	≤60μg/L
	≤2.0μg/L
	≤10.0μg/L
	≤700μg/L
	≤0.5
	≤1.0

	注：1、“检出限L”表示未检出；2、地下水所有监测点位执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017中表1地下水质量常规指标及限值中的Ⅲ类标准值。


